###### Перечень основных нештатных ситуаций теплосчетчика и расчет потребленной                тепловой энергии за время действия нештатной ситуации.

| Обозначение | Краткое описание |
| --- | --- |
| ДС00 | Разряд батареи (Uб<3,2 В). Следует в течение месяца заменить батарею |
| ДС01 | Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя |
| ДС02 | Разность температур между подающим и обратным трубопроводами менее трех градусов (dt<3oC) |
| ДС03 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1 |
| ДС04 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2…УВ2 |
| ДС05 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3…УВ3 |
| ДС06 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4…УВ4 |
| ДС07 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5…УВ5 |
| ДС08 | Параметр P1 вне диапазона 0…1,03*ВП1 |
| ДС09 | Параметр P2 вне диапазона 0…1,03*ВП2 |
| ДС10 | Параметр t1 вне диапазона 0…176 0C |
| ДС11 | Параметр t2 вне диапазона 0…176 0C |
| ДС12 | Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений (G1>Gв1) |
| ДС13 | Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G1<Gн1) |
| ДС14 | Расход через ВС2 выше верхнего предела диапазона измерений (G2>Gв2) |
| ДС15 | Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона (0<G2<Gн2) |
| ДС16 | Расход через ВС3 выше верхнего предела диапазона измерений (G3>Gв3) |
| ДС17 | Ненулевой расход через ВС3 ниже нижнего предела диапазона (0<G3<Gн3) |
| ДС18 | Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч), выходящего за допустимые пределы, т.е. при (М1ч–М2ч)<(–НМ)<М1ч. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 и 8. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах. |

| Обозначение | Краткое описание |
| --- | --- |
| ДС19 | Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч<(М1ч–М2ч)<0. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 или 8. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах |
| ДС20 | Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)<НМ*М1ч. Фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 или 8. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах. |
| ДС21 | Некорректное задание температурного графика. |
| ДС22 | Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры, вычисленное по заданному температурному графику. |
| ДС23 | Сигнал «длительное состояние замкнуто» входа ВС1 |
| ДС24 | Сигнал «длительное состояние замкнуто» входа ВС2 |
| ДС25 | Сигнал «длительное состояние замкнуто» входа ВС3 |